## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
22 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5138 | 10 (10.5) | 11,30 2024.02.27 | 13,30 2024.02.27 | А | 2 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 |  |  | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
21 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5137 | 10 (10.5) | 09,30 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | В | 2 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 |  |  | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 |  |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
20 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | 5139 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | А | 2.25 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 |  |  | 40 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 |  |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
19 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5140 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | А | 2.25 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 |  |  | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
18 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5022 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.27 | 14,17 2024.02.27 | А | 5.03 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 |  |  | 61 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
17 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5172 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | В | 2.25 | 0 | 0 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
16 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | РП | РП - 203 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | А | 2.25 | 3 | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 5021 ООО "ЕСС |  |  | 44 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
15 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5022 | 10 (10.5) | 19,06 2024.02.24 | 23,18 2024.02.24 | А | 4.2 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 № 181 ПАО Россети Сибири Красноярскэнерго |  |  | 62 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 15 | 46 | 1 | 253 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
14 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5126 | 10 (10.5) | 11,50 2024.02.24 | 19,20 2024.02.24 | А | 7.5 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110 кВ Весна-2 ПАО Россети Сибири Красноярскэнерго |  |  | 26 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 250 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
13 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5022 | 10 (10.5) | 11,45 2024.02.24 | 16,20 2024.02.24 | А | 4.58 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110 кВ № 181 Весна -2 ПАО Россети Сибири КРасноярскэнерго |  |  | 62 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 15 | 46 | 1 | 253 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
12 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5137 | 10 (10.5) | 11,45 2024.02.24 | 18,00 2024.02.24 | А | 6.25 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 кВ № 181 Весна-2 ПАО Россети Сибири Красноярскэнерго |  |  | 50 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 18 | 31 | 1 | 222 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
11 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5138 | 10 (10.5) | 11,40 2024.02.24 | 17,50 2024.02.24 | А | 6.17 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 № 181 Весна-2 ПАО Россети Сибири Красноярскэнерго |  |  | 40 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 | 1 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
10 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5139 | 10 (10.5) | 11,20 2024.02.24 | 17,00 2024.02.24 | А | 5.67 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 кВ № 181 Весна ПАО Россети Сибири Красноярскэнерго |  |  | 41 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 | 314 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
9 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5140 | 10 (10.5) | 11,20 2024.02.24 | 17,00 2024.02.24 | А | 5.67 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 №181 Весна-2 |  |  | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
8 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5172 | 10 (10.5) | 11,20 2024.02.24 | 16,20 2024.02.24 | А | 5 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/6 кВ № 181 Весна-2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 111", АО "Сибагропромстрой", ООО УК "Грандсервис" |  | 32 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 147 |  |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
7 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | РП | РП-203 | 10 (10.5) | 11,20 2024.02.24 | 16,20 2024.02.24 | А | 5 | 3 | 3 | ПС 110 кВ ПС 110/10 кВ № 181 Весна-2;ПС 110 кВ |  |  | 46 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 11 | 33 | 2 | 840 |  |  | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
6 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 5103 | 10 (10.5) | 19,06 2024.02.19 | 19,59 2024.02.19 | В | 0.88 | 2 | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 121-03 |  | УК Система | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  |  | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
5 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 2066 | 10 (10.5) | 18,04 2024.02.19 | 19,04 2024.02.19 | В | 1 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 2033 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 800 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  |  |  | 1
4 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 10\0.4 кВ 2112 | 10 (10.5) | 09,20 2024.02.18 | 12,05 2024.02.18 | В | 2.75 | 0 | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 кВ ТП 2113-ТП 2112 | УК СИБЛЕСКОМ |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 |  |  | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
3 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | ТП | ТП 10\0.4 кВ 2112 | 10 (10.5) | 01,27 2024.02.18 | 09,02 2024.02.18 | В | 7.58 | 0 | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП 2113-ТП2112 | УК Сиблеском |  | 502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 500 |  |  | 3.4.8 | 4.4 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь